エレベーター型式適合認定申請チェックリスト（H26年4月1日以降）

（ロープ式標準型乗用エレベーター）

適合欄記入例(該当;○、非該当；－)、参照先欄（仕：仕様書、計：計算書、図：図面、資：資料）の該当欄に記載頁を記入

|  | 項 目 | 確 認 内 容 | 適合 | 参 照 先 | 関 連 条 項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 仕 | 計 | 図 | 資 |  |
| ０ | 全体 | 石綿等を添加した材料を使用していないこと。 |  |  |  |  |  | 法第28条の2 |
| １ | 法定積載荷重 | かご床面積が1.5 m2以下の場合は、3,600Ｎ/m2以上。1.5 m2を超え３m2以下の場合は、1.5 m2を超える面積に対して4,900Ｎ/m2に、5,400Ｎを加えた数値以上であること。 ただし、昇降行程が10ｍ以下で、かつ、かごの床面積が1.1 m2以下では、1,800Ｎ/m2以上とし、昇降行程が20ｍ以下で、かつ、かごの床面積が1.3 m2以下で住宅、下宿又は寄宿舎に設けるエレベーターでは、2,500Ｎ/m2以上で、かつ、1,300Ｎ以上であること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の5第2項 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H12告示第1415号第三号、第四号 |
| ２ | 強度計算積載量 | 強度計算上の積載量≧法定積載荷重／9.8であること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の6第五号 |
| ３ | 表示上の定格積載量、定員 | 強度計算上の積載量≧表示上の定格積載量であること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の6第五号 |
| ４ |  | 定員≦定格積載量／65㎏であること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の6第五号 |
| ５ | 型式区分の明確化 | 定員、速度、かごサイズ、出入口方式が特定の１種類に限定されていること。 |  |  |  |  |  | （型式認定条件） |
| ６ | かごの構造 | 出入口、天井救出口、換気口以外の部分は壁又は囲い、床及び天井で囲われていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第一号 |
| ７ |  | 天井救出口を設ける場合は、かご内から開かない構造であること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第二号 |
| ８ |  | 換気上有効な開口部を設ける場合には、ガラリその他これに類するものが設けられていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第三号 |
| ９ |  | かごの壁等は、任意の5cm２の面に300Nの力が作用した場合において、次のイ及びロに適合するものとすること。 イ15mmを超える変形が生じないこと。 ロ 塑性変形が生じないこと。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第四号 |
| 10 |  | かごの壁等に使用するガラスは、次のイ及びロに適合するものとすること。 イ 合わせガラス又はこれと同等以上の飛散防止性能を有するものであること。ただし、かごの出入口の戸（床面からの高さが1.1mを超える部分に限る。）に使用するガラスにあっては、厚さ6mm以上で幅20cm以下の網入ガラスとすることができる。 ロ かごの壁又は囲い（床面からの高さが1.1m以下の部分）に使用するガラスにあっては、手すりを床面から0.8m以上1.1m以下の高さの位置に設けることその他安全上必要な措置が講じられたものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第五号 |
| 11 |  | かごの壁又は囲いは、その脚部を床版に、頂部を天井板に緊結すること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第六号 |
|  | 項 目 | 確 認 内 容 | 適合 | 参 照 先 | 関 連 条 項 |
|  |  |  |  | 仕 | 計 | 図 | 資 |  |
| 12 | かごの構造 | かごの出入口の戸は、かご内の人又は物による衝撃により容易に外れないものとすること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第七号 |
| 13 |  | かごの床面で50ルクス以上の照度があること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第八号 |
| 14 |  | かごの天井の高さは2m以上であること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第1第九号 |
| 15 |  | かごの出入口の戸は、空隙のない構造となっていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第2第一号 |
| 16 |  | かごの出入口の戸は、引き戸であること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第2第二号 |
| 17 |  | かごの出入口の戸の各部のすき間は8mm以下となっていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第2第三号 |
| 18 |  | かごの出入口の戸は、安全かつ円滑に開閉するものとなっていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第2第五号 |
| 19 |  | かごの出入口の戸は、かごの昇降中に、かご内の人又は物による衝撃により容易に開かないものとなっていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第2第六号 |
| 20 |  | 自動的に閉鎖する構造のかごの出入口の戸は、反転作動ができるものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第2第七号 |
| 21 |  | 自動的に閉鎖する構造のかごの出入口の戸は、150N以下の力により閉じるものであること。ただし、出入口の3分の1が閉じられるまでの間は、この限りでない。 |  |  |  |  |  | H20告示第1455号第2第八号 |
| 22 |  | 構造上軽微な部分を除き、難燃材料であること。 (防火上支障がない建築物には、かごを可燃物で造るオプション仕様を許容。) |  |  |  |  |  | 令第129条の6第二号 |
| 23 | かご天井救出口省略の要件 (右のいずれか) | 停電時でも昇降路外から制御器の操作でかごを昇降可能であること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1413号第1第一号イ |
|  |  | 昇降路外の手動操作でかごを昇降できること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1413号第1第一号ロ |
| 24 | かご室にﾄﾗﾝｸの設置 | かご床面からﾄﾗﾝｸ部分の天井高さは、1.2ｍ以下であること。かご床面とﾄﾗﾝｸ部分の床面との段差が10㎝以下であること。ﾄﾗﾝｸ部分には施錠装置付の扉を設けていること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1415号第一号イ、ロ、ハ |
| 25 |  | ﾄﾗﾝｸ部分の奥行寸法が、かごの奥行寸法以下で、かつ、ﾄﾗﾝｸ部分の奥行寸法とかごの奥行寸法の合計が2.2ｍ以下であること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1415号第二号 |
| 26 | 仕様範囲の上限設定 | かご質量の上限が設定されていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 昇降行程の上限が明示されていること。 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | かご構造部材 | かご構造部材寸法を1種類に限定していること。 |  |  |  |  |  | (型式認定条件) |

|  | 項 目 | 確 認 内 容 | 適合 | 参 照 先 | 関 連 条 項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 仕 | 計 | 図 | 資 |  |
| 29 | 強度検証法 | 強度検証法でα1=2.0、α2=2.0（ガイドレールを除く。）を適用していること。 ただし、定格速度45ｍ以下、積載荷重3,100Ｎ以下でかつ、昇降行程13ｍ以下のエレベーターでは、α1=1.6とすることができる。 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第一号イ(1)､ロ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第一号イ(2) |
| 30 |  | かご構造部材寸法を1種類に限定していること。 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | かご枠及び床版の安全率が、常時≧3.0及び安全装置の作動時≧2.0であること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第二号イ |
| 32 |  | ガイドレールの強度検証法で、α2=3.0(早ぎき非常止めの場合は、α2=6.0)を適用していること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第一号ロ |
| 33 |  | ガイドレールの安全率が、常時≧3.0（常時荷重が掛からないものを除く。）及び安全装置の作動時≧2.0であること。 ただし、建設省告示により短期許容応力度を定められた鋼材その他の金属のガイドレールにあっては、常時の応力度が規定又は認定された許容応力度の1.5倍以下、安全装置作動時の応力度が規定された又は認定された許容応力度以下であること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第ニ号ハ(一) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第ニ号ハ(二)、 H12告示第1414号第2第ニ号但し書き |
| 34 |  | レールブラケットの間隔の上限が適切な数値で設定されていること。 |  |  |  |  |  | 耐震設計施工指針 （2009年版） |
| 35 |  | ガイドレールで機器等の常時鉛直荷重を受けるものでは、座屈応力度（曲げ応力が常時かかるものでは、曲げ応力度との合計）が長期許容応力度以下であること。 一般鋼材(SS400)の場合、長期許容応力度156Ｎ/mm2 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第ニ号ハ |
| 36 |  | 主索の安全率が、設置時≧5.0及び使用時≧4.0並びに安全装置の作動時において、設置時≧3.2(巻胴式では2.5)及び使用時≧2.5であること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第三号ロ |
| 37 |  | 主索の限界安全率が設置時≧3.2(巻胴式では2.5)であること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第三号ハ |
| 38 |  | 支持ばりの安全率が、常時≧3.0及び安全装置の作動時≧2.0であること。支持ばりについては、標準とする支持間隔における部材寸法指定とすることを許容する。 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第ニ号ロ |
| 39 | 主索及び綱車直径 | 主索直径≧10㎜φ、綱車直径/主索直径≧40であること。ただし、1/4周以下のかかり代では、綱車直径/主索直径≧36であること。 定格速度45ｍ以下、積載荷重3,100Ｎ以下でかつ、昇降行程が13ｍ以下のエレベーターでは、綱車直径/主索直径≧36、また、定格速度30ｍ以下、積載荷重2,000Ｎ以下でかつ、昇降行程が10ｍ以下のエレベーターでは、主索直径≧8㎜φ、綱車直径/主索直径≧30であること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第三号イ(1),(3)(ⅰ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第三号イ(3)(ⅱ)（ⅲ） |
| 40 |  | 主索径及び本数を特定の１値に限定していること。 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 主索種別 | 主索は、JIS G 3525(ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ)又はJIS G 3546(異形線ﾛｰﾌﾟ)であること。（法第37条認定品を使用する場合は、適合欄に「37」と記入のこと。） |  |  |  |  |  | 告示第1446号 |
| 42 | 主索端部構造 | 鋼製ｿｹｯﾄにﾊﾞﾋﾞｯﾄ詰め、鋼製楔式ｿｹｯﾄであること。 定格速度30ｍ以下、積載荷重2,000Ｎ以下でかつ、昇降行程が10ｍ以下のエレベーターでは、鋼製ｿｹｯﾄにﾊﾞﾋﾞｯﾄ詰め、鋼製楔式ｿｹｯﾄ、据え込み式止め金具、鉄製ｸﾘｯﾌﾟ止め又は鋼製ｿｹｯﾄに樹脂固定であること。 (据え込み式止め金具については、現地での施工を禁止した施工管理書の提出を求める。) |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第三号イ(2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H12告示第1414号第2第三号イ(2)(ⅱ) |
| 43 | 耐震性の確保 耐震性の確保（続き） | 滑節構造とした接合部は、かごに設けるガイドシュー等と昇降路に設けるガイドレールが接合し、かつ、ガイドシュー等が可動するものとなっていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1494号第一号 |
| 44 |  | （右のいずれか） | ガイドシュー等とガイドレールが嵌合するものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1494号第二号イ |
|  |  |  | ガイドレールは、その設置面に対して垂直方向にガイドシュー等と接する部分が、地震力によって生じると想定されるガイドレールのたわみよりも10mm以上長いものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1494号第二号ロ |
| 45 |  | かごのガイドレールのブラケットには、地震時に、索が回り込まないようにレールブラケットの端部間に鉄線、鋼線又は鋼索が設けられていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1495号第一号 |
| 46 |  | 釣合おもりのガイドレールのレールブラケットには、索が回り込まないようにレールブラケットの端部間に鉄線、鋼線又は鋼索が設けられていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1495号第二号 |
| 47 |  | 昇降路内の横架材には、地震時に索が回り込まないように横架材の端部が昇降路の立柱に緊結されていること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1495号第三号 |
| 48 |  | 滑車は、索を滑車の溝にかけることにより円滑に回転するものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1498号第一号 |
| 49 |  | 滑車の溝は、索の形状に応じたものとし、滑車の索に面する部分の端部からの溝の深さは、3mm以上で、かつ、索の直径の1／3以上であること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1498号第二号 |
| 50 |  | 索が滑車から外れないよう鉄製又は鋼製のロープガードを設けること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1498号第三号 |
| 51 |  | ロープガードは、滑車の索に面する部分の端部のうち、最も外側にあるものとの最短距離が索の直径の3／4以下であり、それ以外のものは17／20以下であること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1498号第四号イ及びロ |
| 52 |  | 巻胴式においては滑車の索に面する部分の端部の最も外側にあるものからの溝の深さが索の直径以上であること。この場合は前２項の規定は適用しない。 |  |  |  |  |  | H20告示第1498号第五号 |
| 53 |  | 釣合おもりの構造 | 釣合おもりの枠及び釣合おもり片により構成されていること。 |  |  |  |  |  | H25告示第1048号第一号 |
| 54 |  |  | 地震時に釣合おもり枠に生ずる力が計算されていること。 |  |  |  |  |  | H25告示第1048号第二号イ |
| 55 |  |  | 釣合おもりの各枠の断面に生ずる短期の応力度が告示に示された式により計算されていること。 |  |  |  |  |  | H25告示第1048号第二号ロ |
| 56 |  |  | 計算された応力度が令第三章第八節第三款の規定による短期許容応力度を超えていないか、又は、 基準強度が令第90条関連告示に示されていない鋼材を使用する場合には、その鋼材の規格が定められており、規格の引張強さを2.0で除して求めた数値を基準強度としていること。 |  |  |  |  |  | H25告示第1048号第二号ハ H12告示第2464号第1 |
| 57 |  | 釣合おもりの構造 | おもり片の脱落防止構造は、次のイ又はロとしていること。 イ．地震力でたて枠にたわみが生じても、おもり片が脱落しない構造となっていること。 ロ．たて枠のたわみ量は、おもり片と接する部分の長さが10mm以上確保できていること。 |  |  |  |  |  | H25告示第1048号第三号 |
| 58 |  | 主要な支持部分の耐震構造 | 令第129条の４第1項に規定された主要な支持部分に、告示第1047号第二号で規定された地震力等によって生ずる力が計算されていること。 （特別な調査又は研究の結果に基づく地震時の加速度を考慮した地震力でもよい。） （主要な支持部分としては、主索、主索端部、支持ばり、機械室なしのガイドレールを含む。） |  |  |  |  |  | H25告示第1047号第一号 |
| 59 |  |  | 前項の各主要な支持部分の断面に生ずる短期の応力度が計算されていること。 |  |  |  |  |  | H25告示第1047号第二号 |
| 60 |  |  | 計算された応力度が令第三章第八節第三款の規定による短期許容応力度を超えていないか、又は、 基準強度が令第90条又は令第94条の関連告示に示されていない鋼材等を使用する場合には、その鋼材等の規格が定められており、規格の引張強さを告示第1414号の安全装置作動時の安全率で除して求めた数値を基準強度としていること。 なお、平成26年3月31日付け国住指第4444号の技術的助言の第一第２項に示された事項を満たすこと。 |  |  |  |  |  | H25告示第1047号第三号 |

|  | 項 目 | 確 認 内 容 | 適合 | 参 照 先 | 関 連 条 項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 仕 | 計 | 図 | 資 |  |
| 61 | 駆動装置、制御盤の昇降路内配置に伴う必要条件 | かご及び釣合おもりがその全昇降行程範囲内において、駆動装置、制御盤(開閉式蓋を含む)に接触しないこと。 |  |  |  |  |  | H12告示第1413号第1第三号ハ |
| 62 |  | 駆動装置の点検を要する部分と昇降路壁面までの水平距離は、50㎝以上であること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1413号第1第三号ニ |
| 63 |  | 駆動装置を昇降路の底部に設ける場合は、保守点検時にかご又は釣合おもりの降下又は落下による人身事故を防止するための以下の装置を設けていること。 昇降路外において、かごの降下を停止することができる装置 昇降路内において機械的にかごの降下を停止することができる装置 非常の場合に昇降路内において動力を切る装置 また、かご又は釣合おもりが緩衝器に衝突した場合でも駆動装置等に触れるおそれがないこと。 |  |  |  |  |  | H12告示1413号第1第三号ヘ |
| 64 |  | 駆動装置を昇降路の頂部に設ける場合は、保守点検用に、かごの移動を防止する機械的ストッパーを設けること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の８第２項第三号 |
| 65 |  | 昇降路の外側から点検するようにした制御盤の蓋又は昇降路点検口の戸は、ドアスイッチを設け、かつ、自動施錠装置又はドアロックスイッチ付施錠装置により、閉め忘れ及び施錠忘れを防ぐ構造であること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の7第一号、令第129条の9第四号、H12告示第1413号第1第三号ホ |
| 66 |  | 制御盤を昇降路内に設ける場合には、非常時に昇降路外からかごを制御できる装置を設置していること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1413号第1第三号ホ |
| 67 | 駆動装置＆制御器の移動・転倒防止 | 駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によって移動転倒しないよう以下の規定に適合すること。 駆動装置等は、機械室の部分又は駆動装置等を支持する台にボルトで緊結していること。防振ゴムを用いる場合は、ボルト又はボルト及び形鋼等で固定していること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の８第１項、H20告示第703号第一号 |
| 68 |  | 駆動装置等の支持台は、機械室の部分にボルトで緊結されていること。防振ゴムを用いる場合は、ボルト又はボルト及び形鋼等で固定していること。 |  |  |  |  |  | H20告示第703号第二号 |
| 69 |  | 機械室の部分並びに支持台は、地震その他の震動に対して安全上支障となる変形、ひび割れ、損傷が生じないものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第703号第三号 |
| 70 |  | 支持台及び形鋼等は、JIS G3101に規定するSS330,SS400,SS490若しくはSS540又は同等以上の強度を有する鋼材、又は、JISG5501に規定するFC250,FC300,FC350又は同等以上の強度を有する鋳鉄とすること。 |  |  |  |  |  | H20告示第703号第四号 |
| 71 |  | ボルトは、座金の使用、ナットの2重使用その他これらと同等以上の効力を有する戻り止め措置を講じたものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第703号第五号イ |
| 72 |  | ボルトの軸断面に生ずる長期の引張り及びせん断の応力度並びに短期の引張り及びせん断の応力度は、告示に掲げられた式に適合するものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第703号第五号ロ |

|  | 項 目 | 確 認 内 容 | 適合 | 参 照 先 | 関 連 条 項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 仕 | 計 | 図 | 資 |  |
| 73 | 制動機 | 制動機（ブレーキ）が設けられ、以下の機能を有していること。 定格積載の125%の荷重を保持できること。 動力供給が断たれたときには、かごの昇降を停止できること。（積載荷重の125%の場合でも安全に減速、停止させる能力を有すること。） |  |  |  |  |  | 令第129条の8第2項、H12告示第1429号第１第一号、H12告示第1423号第2第三号 |
| 74 | 制御器 | かご内及びかご上で駆動装置の動力を切ることができる装置を設けること。（自己保持型であること。） |  |  |  |  |  | H12告示第1429号第1第四号 |
| 75 |  | かご又は昇降路の出入口の戸の開閉に応じて駆動装置の動力を調節する次の装置があること。 イ かご又は昇降路の出入口の戸が開く場合に自動的に作動し、かごを昇降させないものであること。 ロ 令第129条の7第三号に規定する施錠装置が施錠された後に自動的に作動し、かごを昇降させるものであること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の8第2項、 H12告示第1429号第1第二号及び第三号、 H20告示第1447号 |
| 76 |  | かごの停止位置が75ｍｍ以上移動するおそれのある場合に、床合せ補正装置を設けること。 |  |  |  |  |  | 告示第1429号第1第一号 |
| 77 | 安全装置 | 〔制動装置〕次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置の大臣認定を取得していること。 イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ､かごの停止位置が著しく移動した場合 ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ､かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合 |  |  |  |  |  | 令第129条の10第３項第一号、 令第１２９条の１０第４項 |
| 78 |  | 地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し､自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ､かつ､当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き､又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置を設けること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の10第３項第二号、 H20告示第1536号第1 |
| 79 |  | 地震時等管制運転装置は、建築物に加速度を検知することができるよう適切な方法で設置すること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1536号第2第一号 |
| 80 |  | 加速度を検知する部分は、機械室又は昇降路内（かごが停止する最下階の床面から昇降路の底部の床面までの部分に限る。）に固定すること。ただし、昇降路に震動が頻繁に生じることにより加速度を検知する上で支障がある場合にあっては、この限りでない。 |  |  |  |  |  | H20告示第1536号第2第二号 |

|  | 項 目 | 確 認 内 容 | 適合 | 参 照 先 | 関 連 条 項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 仕 | 計 | 図 | 資 |  |
| 81 | 安全装置 | 地震時等管制運転装置は、次のイからハまでに適合するものとすること。 イ かごが昇降路の出入口の戸の位置に停止している場合にあっては、加速度の検知後直ちに、自動的に、かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができるものであること。 ロ かごが昇降している場合にあっては、加速度の検知後10秒以内に、自動的に、最も短い昇降距離で、かごを昇降路の出入口の戸の位置に安全に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができるものであること。ただし、かごを昇降路の出入口の戸の位置に安全に停止させる前に、建築物の基礎に0.8 m／sec２以上の加速度に相当するものが生じた場合その他建築物の構造耐力上主要な部分の変形又は震動によってエレベーターの通常の昇降に支障があるおそれがある場合にあっては、当該支障が起こるおそれがなくなった後90秒以内に、自動的に、最も短い昇降距離で、かごを昇降路の出入口の戸の位置に安全に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができるものであること。 ハ 加速度の検知後直ちに、その旨をかご内の見やすい場所に表示することができるものであること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1536号第2第三号 |
| 82 |  | 地震時等管制運転装置には、予備電源を設けること。 |  |  |  |  |  | H20告示第1536号第2第四号 |
| 83 | 安全装置 | 連絡装置 |  |  |  |  |  | 令第129条の10第３項第三号 |
| 84 |  | 積載荷重に1.1を乗じて得た荷重が作用した場合において警報を発し、かつ出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置 |  |  |  |  |  | 令第129条の10第３項第四号イ |
| 85 |  | 停電時でもかご床面で１ルクス以上の照度を確保する停電灯 |  |  |  |  |  | 令第129条の10第３項第四号ロ |
| 86 |  | 自動着床装置又は操縦機自動復帰構造 |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第2第一号 |
| 87 |  | 過速検出スイッチ |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第2第二号 告示第1423号第2第二号 |
| 88 |  | 同上の作動速度≦定格速度の1.3倍であること。 （ただし、定格速度45ｍ以下では、≦63ｍ） |  |  |  |  |  |  |

|  | 項 目 | 確 認 内 容 | 適合 | 参 照 先 | 関 連 条 項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 仕 | 計 | 図 | 資 |  |
| 89 | 安全装置 | 調速機による非常止め装置（定格速度が45m/minを超えるものでは次第ぎき式に限る。また、次第ぎき及び早ぎき式の混在は不可） |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第2第四号イ |
| 90 |  | 定格速度45ｍ以下、積載荷重3,100Ｎ以下で、かつ、昇降行程13ｍ以下のｴﾚﾍﾞｰﾀｰでは、ｽﾗｯｸﾛｰﾌﾟ式非常止め装置 |  |  |  |  |  | 告示第1423号第2第四号ロ |
| 91 |  | 調速機の作動速度≦定格速度の1.4倍であること。 （ただし、定格速度45ｍ以下では、≦68ｍ） |  |  |  |  |  | 告示第1423号第2第四号イ |
| 92 |  | 次第ぎき式非常止め装置の場合、かごの平均減速度が1.0ｇ以下であるか。 |  |  |  |  |  | 令第129条の10第２項第二号 |
| 93 |  | かご全質量＋懸垂物総質量≦非常止め装置の最大適用質量であること。 |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | ｽﾗｯｸﾛｰﾌﾟ式非常止めの主索緩みを検出する部分の設定は、かごが昇降路最上部において下降方向に1ｇ加速状態にある場合に、かごから最遠端部分での主索端部外れ状態を検出可能であること。 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | ディレクショナルリミットスイッチ又は終端階停止装置 |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第2第五号 |
| 96 |  | ファイナルリミットスイッチ |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第2第五号 |
| 97 |  | ばね緩衝器(定格速度毎分60ｍ以下に限る。) ｽﾄﾛｰｸが規定値以上か。(定格速度30ｍでは≧3.8㎝、45ｍでは≧6.6㎝、60ｍでは≧10㎝、定格積載量を搭載したかごの荷重の4倍が作用したときの下限ストローク) |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第2第六号イ |
| 98 |  | 油入り緩衝器(定格速度毎分60ｍ以下でのｵﾌﾟｼｮﾝとすること可。) |  |  |  |  |  | 告示第1423号第2第六号ロ |
| 99 |  | 油入り緩衝器作動時の平均減速度が1.0ｇ以下であること。 |  |  |  |  |  | 令第129条の10第２項第一号 |
| 100 |  | 油入り緩衝器の最大許容質量範囲内の適用であること。 |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 油入り緩衝器の場合のｽﾄﾛｰｸは、適切であること。 |  |  |  |  |  | 告示第1423号第2第六号ロ |
| 102 |  | 巻胴式では、ｽﾗｯｸﾛｰﾌﾟｽｲｯﾁを設けること。(検出部は、最遠端での発生した主索緩みを検出可能なこと。） |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第2第七号 |
| 103 |  | 頂部安全距離確保スイッチ |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第1第一号ロ |
| 104 |  | ピット安全距離確保スイッチ（ピット深さが1.2m未満の場合） |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第1第一号イ |
| 105 | ピット深さ （右のいずれか） | かごが最下階床面に停止時、かご床下緩衝器受け板と緩衝器とのすき間(ランバイ)及び緩衝器ストロークが適切に確保されていること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第1第一号イ但し書き |
|  |  | 告示第1423号第1第一号規定値以上 |  |  |  |  |  | 告示第1423号第1第一号イ |
| 106 | 頂部すき間 (右のいずれか) | (トラクション式の場合)かごが最上階を行過ぎ、釣合おもりがピットの緩衝器を全圧縮してかごが飛び上がったときでも、かご上のあらゆる機器と昇降路の頂部機器又は構造体と2.5㎝以上のすき間を確保していること。 (巻胴式の場合) かごが最上階を行過ぎた場合でも、昇降路頂部に設けた緩衝器等でそれ以上のかごの上昇を機械的に阻止する構造となっていて、かご側の緩衝器受け板と緩衝器とのすき間(ランバイ)及び緩衝器ストロークが適切に確保されていること。 |  |  |  |  |  | H12告示第1423号第1第一号ロ |
|  |  | 告示第1423号第1第一号規定値以上 |  |  |  |  |  | 告示第1423号第1第一号イ |

（注）

昇降路の出入口の戸の施錠装置の構造はH20年告示第1447号に定められているが、昇降路であるため、型式適合認定の対象外である。しかし、施錠装置はかご戸の動きで解錠される場合が多く、かご戸との係合関係をチェックしておく必要がある。

以上